
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N.628 dell’ 08/08/2011 

[image: image1.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



ALLEGATO A






                       COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. ___7____ /2011

L’anno duemilaundici, il giorno ___05_del mese di _ agosto     alle ore __10,30____ i sottoscritti:

	NOMINATIVI
	AS
	PR
	QUALIFICA

	Dott. ssa    Elena BARBERO
	
	X
	Presidente Commissione, Direttore S.0.C. Medicina Legale

	Dott.        Gian Martino BIOLLO
	
	X
	Direttore   SISP

	Per.Tec Gianfranco MORA
	
	X
	Dirigente SPP

	Dott. Romano FERRARI
	
	X
	Direttore Distretto di Domodossola

	Ing.            Paolo RIBONI
	
	X
	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

	Per.Ind      Dario OCCHETTI
	X
	
	Funzionario della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - costituita dal Direttore Generale dell’ASL VCO del Verbano-Cusio-Ossola con deliberazione n. 465 del  23/08/2005, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso___TERME DI PREMIA__ 

Per la struttura sono presenti i signori: 

Qualifica ___Direttore Sanitario _________  nome  dr  Dario PAGANI
Qualifica __ Direttrice   responsabile   nome __ dr  Daniela  ROSSATO__

Qualifica__  Responsabile  Tecnico                  nome  ___sig. Bruno LONGO

GENERALITA’ DEL PRESIDIO          

	Denominazione
	                TERME DI  PREMIA


	Via/Piazza
	    Regione Cadarese

info@premiaterme.it
	n.
	0324/617210




	Comune di 
	  Premia
	telefono
	0324/ 828804



_____________________________________________________

	Natura giuridica
	    S.r.l



	Data ultimo sopralluogo della Commissione
	     13.04.2010


Prescrizioni al 13.04.2010/Ottemperanze

Mancano, al passaggio fra le piscine esterne e quelle interne, gli appositi lava piedi che per altro risultano in via di allestimento da parte del Comune di Premia. .  Prescrizione:   posizionare i lava piedi nel minor tempo possibile.>   ottemperato

L’ambulatorio medico e lo spogliatoio annesso situati al primo piano sono ancora privi di condizionamento.   Prescrizione: dotare i locali di adeguata aereazione nel minor tempo possibile. .>   ottemperato, si prende atto che l’ambulatorio medico è stato spostato al piano semi interrato

Rilievi e Prescrizioni al 05.08.2011

1)   Far pervenire  il documento di valutazione “rischio acqua” comprensivo delle procedure di autocontrollo conformità acqua potabile, ai  sensi del Decreto legislativo 31/01  smi e Determina Regionale Piemonte 75 del 26. 5.2005   

2) Far pervenire il documento  delle misure di prevenzione e riduzione del rischio legionellosi ai  sensi delle Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi  pubblicate sulla G.U. 28 del 4.2.2005 

3) Far pervenire la valutazione del rischio relativo alla movimentazione della biancheria pulita/sporca con planimetria evidenziante i percorsi e i locali individuati
4) Tutti i servizi igienici con relativi locali antibagno devono essere resi permanentemente liberi da materiale ed attrezzature non strettamente pertinenti   (biancheria, attrezzature e materiali per le pulizia per i quali vanno individuati apposite soluzioni)

5) Far pervenire copia del certificato di prevenzione incendi relativo alla autorimessa

6) Provvedere a mantenere chiusi a chiave i locali tecnici con particolare riferimento a quelli contenenti i quadri elettrici

7) Sostituire l’interruttore differenziale ad alta sensibilità  dell’asciugamani presso lo spogliatoio femminile e provvedere alla verifica periodica di tutti quelli installati

8) Predisporre adeguate prese elettriche  alimentazione congelatori posti nel locale derrate alimentari

Copia del presente verbale viene inviata anche al Sindaco di Premia in qualità di Autorità Sanitaria  affinché vigili sulle  disposizioni impartite e provveda se del caso a far pervenire la documentazione richiesta in possesso del Comune

L’ispezione termina alle ore …13,30   e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

	Dott. Elena BARBERO
	_________________________________________

	Dott. GianMartino BIOLLO
	_________________________________________

	Ing. Paolo RIBONI

_______________________________
	_________________________________________

	P.tec Gianfranco MORA
	_________________________________________

	Dott.ssa Romano FERRARI
	_________________________________________

















1 di 5
PAGE  
Pagina 1 di 3

