
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N. 300 del 02/04/2012 

[image: image1.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



ALLEGATO A
   ASL VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. 6 /2012

Il giorno 30 del mese di marzo  2012   alle ore 9,30 i sottoscritti:

	NOMINATIVI
	AS
	PR
	QUALIFICA

	Dott. ssa    Elena BARBERO
	x
	
	Presidente Commissione, Direttore S.O.C. 

Medicina Legale

	Dott.ssa     Orietta OSSOLA
	
	X
	Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera

	Dott.ssa     Silvia CASELLI
	x
	 
	Dirigente SISP

	Dott.ssa  Maria Grazia BOLONGARO
	X
	
	Dirigente Distretto Verbania

	Ing.   Paolo RIBONI
	
	X


	Responsabile servizio Prevenzione e Protezione

	Per. Elettr.   Gianfranco MORA


	
	X
	Addetto Servizio Prevenzione Protezione

	Dott.   Giovanni   POZZUOLI
	
	X
	Dirigente RRF

	Per. Ind.    Maurizio PAGLIARI
	
	X
	Funzionario della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale

	Dott.ssa  Diana DE GIULI
	X
	
	Segretaria verbalizzante


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Commissario  con deliberazione n. 183 del 7 aprile 2011, hanno effettuato sopralluogo  annuale  presso   “ Istituto “Sacra Famiglia”.

Per la struttura  erano presenti i signori:

Nome    Dott. Bazzi Nadia              qualifica Direttore  della Filiale
Nome    Sig.ra Boccoli Romana       qualifica Coordinatore Amministrativo

Nome     Dott.ssa Rossi Silvia          qualifica  Direttore Sanitario
OTTEMPERANZA a  PRESCRIZIONI impartite in data 16 giugno  2011

1) Individuare  con  idonea segnaletica i nodi equipotenziali presso i locali medici► ottemperato
2) Dotare il carrello di emergenza situato al piano terra di defibrillatore ► ottemperato
3) Sostituire il frigorifero ad uso domestico con uno specifico per la conservazione farmaci ►parzialmente ottemperato
4) sostituire gli specchi non antisfondamento con  altri a norma, prescrizione già impartita nel 2009► ottemperato
5) risanare i serramenti del corridoio o sostituirli ► non ottemperato
6) porre idonea zanzariera nella finestra della tisaneria: ottemperato
7) installare nodo equipotenziale  nell’ambulatorio al primo piano, in quanto vi vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali; non ottemperato
8) individuare locale separato per utilizzo del materiale e posizionamento autoclave: non ottemperato

9) il locale dove trova collocazione il laser di classe  IV non è idoneo► adeguare il locale in base alla normativa vigente sia dal punto di vista impiantistico strutturale che organizzativo: ottemperato ( viene comunicato che l’apparecchio laser è stato posto fuori servizio )

10) dotare gli spogliatoi del personale di aspiratori elettrici : non ottemperato
  RILIEVI e  PRESCRIZIONI a seguito di sopralluogo del 30.03.2012

PADIGLIONE S. DOMENICO ( Degenza riabilitativa )

1) E’ stato installato un nuovo frigorifero con indicatore digitale esterno di temperatura. Non risulta dotato di  sistema per registrazione temperatura o remotizzazione di allarme. Dotare  il frigorifero di sistema per registrazione temperatura o remotizzazione di allarme.

2) Nell’ambulatorio del piano terra permane una situazione di promiscuità tra l’utilizzo locale lavoro infermieri ( carrelli medicazione, terapie, autoclave, ecc..) e ambulatorio medico   ( lettino elettromedicale, ecc..). Si richiede di definire la destinazione d’uso del locale ed il contestuale adeguamento dello stesso in relazione all’attività svolta; trasmettere alla CVS la scelta effettuata e i tempi di realizzazione degli adeguamenti conseguenti.

3) Gli spogliatoi del personale, siti al piano seminterrato,  risultano ancora non dotati di adeguata ventilazione. Installare idonei apparecchi di aerazione forzata per garantire adeguati ricambi d’aria.

4) Sostituire l’ aspiratore del bagno al servizio dello spogliatoio di destra.

5) L’impianto delle luci di emergenza  risulta fuori servizio. E’ stato richiesto verbalmente ai responsabili della struttura di rimettere in funzione l’impianto comunicando alla CVS entro il 10 aprile 2012  l’avvenuto  ripristino dello stesso.

6) Al secondo piano il locale identificato come locale bagno assistito è utilizzato impropriamente come locale sporco per presenza di vuotatoio e lavapadelle. Collocare il vuotatolo e il lavapadelle in altro locale. 

7) Migliorare ed integrare la segnaletica antincendio.

8) Adeguare la segnaletica relativa al divieto di fumo alla normativa vigente.

9) Trasmettere alla CVS una relazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi  previsti dal progetto di adeguamento alla normativa antincendio.

AMBULATORI PIANO TERRA PADIGLIONE S. GIUSEPPE VECCHIO

1) I serramenti del corridoio non sono ancora stati risanati o sostituiti. Si sono evidenziate anche situazioni di muri con evidenti effuorescenze e deterioramento della verniciatura. Provvedere al risanamento.

Durante il sopralluogo sono stati visionati :

Estintori:  ultima verifica effettuata a novembre 2011;

Ascensore S. Domenico: rapporto ultima manutenzione in data 31/01/2012. Verifiche biennali effettuate in data 27/05/2010.

Impianti di terra : ultima verifica biennale effettuata in data 31/01/2010. Si richiede  di trasmettere copia delle nuove verifiche.

Apparecchi elettromedicali : presa visione ultima verifica del 13/01/2012.

Cartelle cliniche: verificato il 50% delle cartelle cliniche aperte. Sono risultate tutte  completamente compilate e corredate  di scheda progetto riabilitativo individuale.

L’ispezione termina alle ore 12,15

L.C.S.

	Dott.ssa  Orietta OSSOLA
	_________________________________

	Ing Paolo RIBONI                                          
	_________________________________

	Per. Ind  Maurizio PAGLIARI
	_________________________________

	Per.Elettr. Gianfranco MORA     
	
 _________________________________

	Dott. Giovanni POZZUOLI
	        _________________________________

	
	

	
	

















1 di 5
PAGE  
Pagina 1 di 4

