
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N.450 del 22/05/2012 

[image: image1.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



ALLEGATO A
   ASL  del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. ___17___ /2012

L’anno duemiladodici, il giorno __18__ del mese di maggio  dalle ore __10,00__ i sottoscritti:

	NOMINATIVI
	AS
	PR
	QUALIFICA

	Dott. ssa    Elena BARBERO
	
	X
	Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale

	Dott.          Martino BIOLLO
	
	X
	Direttore   S.O.C.   I.S.P.

	Dott.          M.Grazia BOLONGARO
	X
	
	Direttore Distretto Verbania

	Dott.ssa     Orietta OSSOLA
	
	X
	Dirigente S.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera

	Dott.         Giovani POZZUOLI
	
	X
	Dirigente SOC  R.R.F.

	Dott.  Nino CAPPUCCIA
	X
	
	Direttore SOC Laboratorio Analisi

	Ing.            Paolo RIBONI
	X
	
	Responsabile servizio Prevenzione e Protezione

	Per.Ind. Gianfranco MORA
	
	X
	Funzionario   SOC  SPP

	Per.Ind   Maurizio PAGLIARI
	
	X
	Funzionario della  S.O.C.     GITB

	Dott.ssa      Diana DE GIULI
	X
	
	Collaboratore Amministrativo del  Distretto di Verbania,

con funzione di segretario


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO- rinnovata dal Commissario della ASL VCO  con deliberazione n.  183 del 07.04.2011, hanno effettuato apposito sopralluogo presso___Istituto Auxologico di Piancavallo   allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

	DIRETTORE SANITARIO
	Dott.Alfredo Di Rocco

	DIRETTORE  DI SEDE
	Dott. Carlo Bigoni

	RESPONSABILE Affari Legali Sanitari
	Dott.ssa Antonella Eliana Sorgente 

	REF. QUALITA’
	Ing. Silvia Navino

	COORDINATORE INFERMIERISTICO
	Inf. Anna Porcu

	REFERENTE UFF.TECNICO
	


GENERALITA’ DEL PRESIDIO           
	Denominazione
	 Istituto Auxologico di Piancavallo


	Via/Piazza
	Cadorna, 
	n.
	90


	Comune di 
	OGGEBBIO
	telefono
	0323/ 514111


Tipologia casa di cura privata (vedi:   pg     54  DGR)

Comma 2)   IRCCS ___
	Natura giuridica
	  


	Data ultimo sopralluogo della Commissione
	    5° sopralluogo/ ultimo  effettuato in data 15.10.2011


Tipologia struttura (secondo il programma di adeguamento presentato dall’Amministrazione del Presidio):

	Struttura Sanitaria/Presidio
	Posti dichiarati dall’Amministrazione
	

	Tipologia:
	
	

	          ● Attività di  ricovero a ciclo continuativo:
	
	

	                             Day hospital
	          9
	

	                             Post-acuti / acuti
	Medicina Generale  50

Neurologia              15

Auxologia                3

Riabilitazione ad indirizzo cardiologica  30

Riabilitazione  ad indirizzo pneumologico  40

Riabilitazione ad indirizzo neurologico 27      

Riabilitazione ad indirizzo auxologico   30

Riabilitazione ad indirizzo nutrizionale  30 
U.O. di RRF                                            70

Riabilitazione ad indirizzo osteoarticolare 50


	

	         ● Attività ambulatoriale:                             
	Solo per ricoverati
	

	          ●Altro ______________________
	
	


Osservazioni: _i posti sono stati autorizzati dalla Regione con Contratto tra Regione e IRCCS del 27  gennaio 2009
Posti dichiarati:_______345 +9=    354___________

I posti dichiarati coincidono con quelli autorizzabili dalla Commissione?         SI   

OTTEMPERANZE al 15.09.2011/ 18.05.2012

CAMERE DI DEGENZA:    esistono ancora camere a 5 letti, lo spazio, in relazione al n° di posti, in alcune camere è  inferiore al previsto →situazione invariata, il  Direttore Sanitario riferisce che la struttura sarà in grado di adeguarsi al termine dei lavori di ristrutturazione richiesti e in atto.
ARREDAMENTO:   come per le camere di degenza ci sarà l’adeguamento alla fine dei lavori di ristrutturazione    
PRESCRIZIONI / OSSERVAZIONI al 18.05.2012

1) obitorio:  dotare l’obitorio di camera ardente e di servizi igienici►non è stato ottemperato quanto richiesto. Da parte della Direzione è stato dichiarato che tale intervento rientra nel programma di  ristrutturazione di cui sopra

2) nei reparti del padiglione Ovest si sono rilevate alcune criticità sulla manutenzione della pavimentazione  → non è stato ottemperato in quanto in fase di ristrutturazione
È stato effettuato sopralluogo  generale di tutti i reparti;  sono stati verificati:

- a campione, in alcuni ambienti, l’impianto di illuminazione di emergenza►nulla da rilevare

- il registro delle verifiche  periodiche sugli impianti elettrici ( CEI 648/7); ultima verifica effettuata in data 8.3.2011

- il verbale di verifica periodica sugli impianti di terra ( L 462/01); ultima verifica effettuata in data 15.07.2010 con esito positivo

-  le schede relative alle prove settimanali (a vuoto) e quadrimestrali ( a carico) relative al gruppo elettrogeno

- il registro delle verifiche sulle apparecchiature elettromedicali e visionata, a campione, la scheda relativa al defibrillatore HP modello codemaster XL, ultima verifica eseguita in data 06.02.2012 con esito positivo

- verifica periodica degli ascensori, effettuata in data 16.2.2012  con esito positivo

- la documentazione inerente la protezione contro le cariche atmosferiche

- la verifica dei registri dei campionamenti in autocontrollo dell’acqua ad uso potabile, con esito favorevole

PRESCRIZIONI

-si chiede di fornire copia della procedura per il controllo ambientale legionella sulla rete idrica

- il quadro elettrico di trasmissione dati del laboratorio analisi risulta sottodimensionato rispetto al numero dei cavi e non permette la chiusura dello sportello ► dimensionare correttamente il quadro  
Nulla  altro da rilevare
L’ispezione termina alle ore …12,45   
Il presente verbale viene  chiuso il giorno _18.05.2012

L.C.S.
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

	Dott. Elena BARBERO  
	_________________________________

	Dott. GianMartino BIOLLO
	_________________________________

	Dott.ssa Orietta OSSOLA

_______________________________
	_________________________________

	Dott.Giovanni POZZUOLI
	_________________________________

	Per.Ind. Gianfranco MORA
	_________________________________

	Per.Ind. Maurizio PAGLIARI
	_________________________________

















1 di 2
PAGE  
Pagina 1 di 5

