
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N.788 dell’11/09/2012 

[image: image13.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



ALLEGATO A
ASL del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N.  21  /2012

L’anno duemiladodici, il giorno  26  del mese di  luglio  dalle ore  9,30  i sottoscritti:
	NOMINATIVI
	AS
	PR
	QUALIFICA

	Dott.ssa Elena BARBERO
	
	X
	Presidente Commissione

Direttore SOC Medicina Legale

	Per. Ind. Gianfranco MORA
	
	X
	Funzionario SOC S.P.P.

	Per. Ind. Maurizio PAGLIARI
	
	X
	Funzionario SOC G.I.T.B.


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO – rinnovata dal Commissario della ASL VCO con deliberazione n. 183 del 07/04/2011, hanno effettuato apposito sopralluogo presso gli Ambulatori  dell’Eremo di Miazzina, siti in Verbania, allo scopo di verificare che le prescrizioni impartite in corso di precedente sopralluogo del  15 marzo 2012  siano state ottemperate, così come da richiesta della Regione Piemonte    del 4 giugno 2012, protocollo ASL 0038072 del 11/06/2012.

Per la struttura sono presenti i signori:

Dott.
Dario PAGANI

Qualifica: Direttore Sanitario
Arch.
Leonardo Pellizzari
Qualifica: Responsabile Area tecnica
	Rilievi e Prescrizioni al 16 marzo 2012 – OTTEMPERANZE al 26 luglio 2012


Si segnala:

1. sono state rinvenute confezioni di presidi medico - chirurgici aperte e scadute nonchè   clinical box aperti e contenenti siringhe ed altro materiale  infetto.  → provvedere immediatamente alla rimozione ► ottemperato.
2. la cartellonistica inerente le donne in gravidanza non è sufficiente. → posizionare cartello in multilingue completi  di parte grafica ► ottemperato. 
3. il senso di apertura delle porte posizionate sulle vie di fuga è errato e mancano i maniglioni antipanico. →invertire l’apertura e installare maniglione antipanico ► ottemperato 
4. nella sala radiologica i cavi di cablaggio sono scoperti. →provvedere a posizionare adeguata copertura ► ottemperato.
5. il muro del locale vicino alla porta di ingresso, al primo piano, utilizzato come ambulatorio per la terapia individuale (LE 329)   appare scrostato e una presa di corrente è rotta. → provvedere al ripristino del muro e della presa ► ottemperato.
6. lo stesso locale sopra indicato viene  scorrettamente utilizzato anche come spogliatoio del personale di sesso maschile. →allocare gli armadietti dello spogliatoio maschile in latri spazi ► ottemperato.
7. il locale tecnico dove sono ubicate le caldaie per la produzione di acqua calda è utilizzato impropriamente anche come deposito. →provvedere allo sgombero del locale dal materiale di deposito► ottemperato.
8. relativamente a TUTTE le caldaie si richiede relazione, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, sulla corretta ubicazione ed installazione delle stesse ► ottemperato.
Si segnala inoltre che le condizioni igieniche degli ambulatori sono  carenti. In generale si rileva come le condizioni dello stabile siano inadeguate all’utilizzo per attività sanitarie. →provvedere urgentemente a migliorare le condizioni su indicate►come già detto, in considerazione  del fatto che i lavori per la nuova sede sono in corso ed il trasloco è previsto  per i primi mesi del 2013,  la Commissione di Vigilanza Sanitaria  ribadisce che  la situazione si protrarrà  sino ad allora ma che, in caso di ulteriore prolungamento dei lavori di trasloco e perdurando inalterata la situazione segnalata,  si renderà necessario  coinvolgere gli organismi competenti. 

	Rilievi e Prescrizioni al 26 luglio 2012 


1) Relativamente al precedente punto 8, la CVS prende visione della seguente documentazione:

· relazione tecnica, redatta dallo studio tecnico “PM di Merante PI Paolo” in data 20/06/2012;

· richiesta datata 23 luglio 2012 , a firma del Responsabile tecnico della casa di cura l’Eremo di Miazzina, del preventivo dei lavori 
· preventivo dei lavori, redatto dalla ditta “Colangelo Nicola” in data 24 luglio 2012  con indicata la stima dei tempi tecnici di esecuzione degli lavori  che inizieranno il 1° settembre 2012 e , salvo imprevisti, termineranno  il 31 ottobre c.a.

  2) si segnala inoltre che, nel corso del presente sopralluogo, si è rilevata una situazione di pericolo, nel cortile interno adiacente alla sala d’aspetto, determinata dall’accesso alla rampa di scala che conduce verso un magazzino interrato, priva di protezione. ►provvedere immediatamente alla messa in sicurezza

L’ispezione termina alle ore 11,00

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

	Dott.ssa Elena BARBERO
	_________________________________

	Per. Ind. Gianfranco MORA
	_________________________________

	Per. Ind. Maurizio PAGLIARI
	_________________________________


[image: image1.png]" RELAZIONE TECNICA

COMMITTENTE RAGIONE SOCIALE CASA DI CURA “L’EREMO DI MIAZZINA”

INDIRIZZO: VIA PER MIAZZINA, 16
COMUNE 28814 CAMBIASCA (VB)
IMMOBILE ATTIVITA POLIAMBULATORIO “CASA CADORNA”
INDIRIZZO: VIA CADORNA, 12
COMUNE:

28922 PALLANZA (VvB)

INTERVENTO OGGETTO: VERIFICA LOCALI CON BRUCIATORI A
GAS METANO

DATA: 20 GIUGNO 2012

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. ind. PAOLO

Via Gibellini, 76 — 28100 NOVARA
Telefono: (0321) 476.871

E-mail:paoclo.merante@ltin.it

PER.IND. PAOLO MERANTE





[image: image2.png]Indice

1 Premessa

2 Riferimenti normativi

3 Situazione rilevata

4 Soluzione per rispetto DM 12.04.96

5 Scarico all’esterno prodotti della combustione

6 Ventilazione dei locali -
7 Tenuta degli impianti interni di distribuzione gas

Allegati

Planimetrie locali
foto

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. Ind. PAOLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel. 0321.476871




[image: image3.png]Poliambulatorio Casa cadorna_Via Cadorna. 12 28922 Verbania Pallanza (Vb) 34di7

1 Premessa

A seguito di vostra richiesta per una verifica di rispondenza alla normativa di sicurezza dei locali in
cui sono installati i generatori di calore per uso riscaldamento ambienti, nella presente relazione si
evidenzia quanto rilevato nel sopralluogo effettuato giovedi 31 maggio 2012 e nelle successive
verifiche tecnico normative.

Per le successive verifiche vengono di seguito poste in evidenza le seguenti esigenze tecnico
normative:

Secondo Iarticolo 1 comma 2 del DM 12/4/1996, due o piU apparecchi a gas installati nello stesso
locale o in locali direttamente comunicanti per una portata termica superiore a 35
kW, costituiscono centrale termica e sono soggetti al Decretto Ministeriale di cui sopra.

Apparecchi di tipo B

In questi apparecchi I'aria che serve per la combustione ¢ prelevata direttamente dall'ambiente
dove gli apparecchi sono installati;i prodotti della combustione vengono scaricati mediante un
apposito condotto all'esterno del locale in cui I'apparecchio & installato.

L'installazione delle caldaie & ammessa in tutti i locali,escluso i bagni e le camere da letto,nel
limite di 35 kW.

Il raccordo degli apparecchi di tipo B a camini avviene in genere a mezzo condotti (canali) di
scarico

Apparecchi ditipo C
In questi apparecchi laria che serve per la combustione é prelevata direttamente dallesterno e
I'evacuazione dei prodotti dii combustione avviene direttamente all'esterno.

2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi:
- Prevenzione incendi
- D.M. 12.04.1996 relativo agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas
- UNICIG 7129 Impianti a gas per uso domestico e similare

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. Ind. PAOLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel. 0321.476871




[image: image4.png]Poliambutatorio Casa cadorna_Via Cadorna. 12 28922 Verbania Pallanza (Vb) 4.di 7

3 Situazione rilevata

Piano terra ‘

Sono installate n. 3 caldaie per riscaldamento ambienti ed acqua calda sanitaria rispettivamente
entro il locale al piano terra,situato immediatamente a a sinistra dell'ingresso principale(locale
1,foto1) ed entro il locale di servizio,antibagno affiancato alla zona di visita e radiologia.(locale
2,foto 2)

Precisamente entro i locali risultano installati i sequenti apparecchi a gas:
locale1

-n. 1 apparecchio tipo C Vaillant matr.23791671 Potenza al focolare 26.7 kW

-n.1 apparecchio tipo C Vaillant matrg1/26457799 Potenza al focolare 31.1 kW
locale 2

-n. 1 apparecchio tipo B Vaillant matr.85/19752523 Potenza al focolare 32.04 kW

Piano primo

Sono installate n. 2 caldaie per riscaldamento ambienti ed acqua calda sanitaria rispettivamente
entro il locale destinato a trattamento fisiterapico(locale 3,foto3)ed entro il locale di dedicato
posto a destra dell'ingresso .(locale 4,fotog)

Precisamente entro i locali risultano installati i sequenti apparecchi a gas:

locale 3-n. 1 apparecchio tipo B Vaillant matr........... Potenza al focolare 31.3 kW
locale 4

-n. 1 apparecchio tipo C Vaillant matr.95/31233463 Potenza al focolare 30.5 kW

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. ind. PAOLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel, 0321.476871




[image: image5.png]Poliambulatorio Casa cadorna_Via Cadorna, 12 28922 Verbania Pallanza (Vb) 5di 7

4 Soluzione per rispetto DM 12.04.96

A parte eventuali prescrizioni dovute alla Prevenzione Incendi o a eventuali regolamenti comunali
di igiene o edilizia, vengono analizzate le situazioni rilevate alla luce dei disposti delle norme UNI
ClG 7129 eDPR 412/93 e DPR 551/99 e DM 12.04.96.

Piano terra

| locali termici possono essere considerati indipendenti e posti in locali non direttamente
comunicanti.

Localea

Il locale dovrebbe rispettare quanto previsto dal DM 12.4.1996,anche se cid comporta interventi
rilevanti almeno per quanto attiene alle sequenti prescrizioni:

-aperture di aerazione (art.4.1.2)

-resistenza al fuoco strutture

La soluzione pud essere quella di sostituire i gruppi esistenti con un unico apparecchio avente
potenzialita di circa 34.8 kW tipo C per il riscaldamento della parte del piano terra e del piano
interrato,previa verifica del fabbisogno termico degli ambienti.

Locale 2

L'apparecchio attualmente installato potra essere sostituito con uno di tipo C,potenza 31/32 kW

( esubero del locale 1)

Piano primo

| locali termici possono essere considerati indipendenti e posti in locali non direttamente
comunicanti.

Locale 3

Sostituzione del generatore con altro di tipo C potenza 31/32 kW ( esubero del locale 1).

Locale 4

Nessun intervento sul generatore

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. Ind. PAOLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel. 0321.476871




[image: image6.png]5 Scarico all’'esterno dei prodotti della combustione

Localez _

Si dovranno adequare i collettori idrauilici di uscita (da definire),e dovra essere effettuata verifica
del sistema fumario esistente,ad eccezione del canale da fumo di nuova installazione.

Se il sistema di scarico fumi non & funzionale o idoneo & richiesto un intervento di riqualificazione
consistente in adeguamento per ripristinare la funzionalita e ristrutturazione per ripristinare
l'idoneita.

Locale 2

Installazione di nuovo condotto da fumo secondo le prescrizioni UNI 7129.e verifica del sistema
fumario esistente per la sua idoneita.

Se il sistema di scarico fumi non é funzionale o idoneo é richiesto un intervento di riqualificazione
consistente in adeguamento per ripristinare la funzionalita e ristrutturazione per ripristinare
I'idoneita.

Locale 3

Installazione di nuovo condotto da fumo secondo le prescrizioni UNI 7129 e verifica del sistema
fumario esistente per la sua idoneita.

Se il sistema di scarico fumi non é funzionale o idoneo é richiesto un intervento di riqualificazione
consistente in adeguamento per ripristinare la funzionalita e ristrutturazione per ripristinare
I'idoneita.

Locale 4
Nessun intervento sul generatore

Tutti i sistemi fumari esistenti nella struttura,andranno comunque verificati per le caratteristiche del
sistema fumario, del tratto finale del condotto di scarico e per la quota di sbocco del comignolo.

A fine lavori gli interventi effettuati da installatore abilitato ai sensi DM n. 37/08 art.1 lettera e
dovranno essere completati con la relazione prevista dalla norma UN! 10845 e dalla dichiarazione di
conformita relativa ll'intervento effettuato.

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. Ind. PAOLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel. 0321.476871




[image: image7.png]Poliambulatorio Casa cadorna Via Cadorna, 12 28922 Verbania Pallanza (Vb) 7d7

6 Ventilazione dei locali

La presenza di apparecchi di tipo C a camera di combustione stagna rispetto al’ambiente,non
rende necessari ventilare gli ambienti in cui sono installatii,in quanto non utilizzano l'aria del
locale.

Si raccomanda comunque di mantenere le bocchette esistenti complete di griglia per evitare
lintroduzione di corpi estranei,in funzione dei rubinetti gas installati,possibili sorgenti di emissione
con pericolo di esplosione.

A tal proposito si rende necessario il riposizionamento delle custodie delle prese elettriche per
alimentazione delle caldaie poste a distanza inferiore ai 25/30 cm dal rubinetto gas,poiche
rientrante in zona pericolosa secondo CEI 31.30 e Guida 31.35.

Per il locale 3,in considerazione della vicinannza al lettino di trattamento pazienti, si consiglia di
inserire il generatore entro armadio a parete di tipo ventilato per la protezione del personale medico e
comunque per evitare possibile interazione con apparecchi e materiale vario.

7 Tenuta degli impianti interni di distribuzione gas

E' necessaria una verifica dell'impianto interno del gas metano con ispezione visiva e prova di
tenuta.

Le ispezioni visive verificheranno lo sviluppo delle tubazioni,accertando quelle a vista e quelle
eventualmente sottotraccia.

La presenza dei rubinetti di intercettazione e la loro manovrabilita

I raccordi delle tubazioni e le loro caratteristiche

A fine verifica la ditta rilascia una scheda di presentazione dei risultati,secondo UNI 10738 per
I'impianto interno di adduzione gas.

STUDIO TECNICO PM di MERANTE per. Ind. PACLO  Via Gibellini, 76 28100NOVARA  tel 0321.476871




[image: image8.png]



[image: image9.png]Nk

= ]I:
7 TR g \
e ] d \
“Hoe \ # .\
..,..//// | ;

]

a__i

Uit ONYid




[image: image10.jpg]Foto 3588




[image: image11.jpg]/
G, L ' Eremo di Miazzina
CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA

(;AROFALO

Spett.le Ditta
Colangelo Nicola
Via Pellegrini,2

28921 Verbania Intra

Cambiasca, 23 Luglio 2012

Oggetto: Richiesta preventivo lavori idraulici presso gli ambulatori di Via Cadorna a Pallanza

La presente per richiederle preventivo per I'esecuzione delle opere necessarie alla messa a norma degli impianti termici
come da relazione a firma del P.l. Paolo Merante, che si allega alla presente, propedeutico all'incarico di affidamento,
presso i nostri ambulatori siti in Pallanza in Via Cadorna.

La prego di considerare la richiesta con una certa urgenza, in modo da poter cominciare le opere subito dopo la pausa
estiva.

A disposizione per ogni ulteriore informazione,

le porgo cordiali saluti.

Per L'Eremo di Miazzina

Tecnico

Dott. Arch. Lepnardo P¢lizzari ‘

per ricevuta

Nlcola Colangelo

i

Sede ¢ Casa di cura: via per Miazzina, 16— 28814 CAMBIASCA (VB) — Tel. 0323/553700 - Telefax 0323/571557
e-mail: info@eremodimiazzina.com — www eremodimiazzina.com
Regisiro Imprese n® 6842/2001 attribuito dalla C.C.LAA. del VCO - REA n° 188950

Codice Fiscale 05788741006 — Partita IVA 01823600034




[image: image12.jpg]Purificatori d'acqua SEAGULL IV

Verbania, martedi 24 luglio 2012

Spettabile L' Eremo Di Miazzina S.p.a.
impianti Termoidrauid Via Per Miazzina, 16

ViaPdlegrin, 2- Intra (\B) 28814 Cambiasca

Partita Iva01242000030
Cod.Fscae CLN NCL 61T17Z2133S (vB)
Reg imp. VB-22697/%
Tel. 0323 - 52208

Oggetto: Preventivo per lavori di messa anorma locali con bruciatori a metano c/o
Poliambulatorio "Casa Cadorna”, Via Cadorna N° 12, Pallanza (VB)

DESCRIZIONE

IMPORTO

In riferimento a Vostra lettera del 23/07/2012 con allegato relazione tecnica Ing.

Paolo Merante, riguardante verifica locali con bruciatori a gas metano c/o
Poliambulatorio "Casa Cadorna" e dopo sopralluogo vi comunichiamo che I'importo dei

lavori da eseguirsi ammonta a:

€ 15.435,00

Vi comunichiamo inoltre che l'inizio lavori & previsto dopo la pausa estiva dei fornitori

in data 01/09/2012 e che la fine lavori & fissata salvo imprevisti in corso d'opera entro

il 31/10/2012.

Totale lavoro L.V.A. Esclusa: € 15.435.00

A Rimangono escluse dall'offerta le seguenti voci:

Iva nella misura in vigore all'atto dei pagamenti
Opere Murarie ed Elettriche di qualsiasi genere

Modalita di Pagamento:

Acconto ad inizio lavori
Saldo a consegna fattura

Pagina 1 di 1

sede ditta, doria i3 VB)
Via Pellegrini, 2 - 2892/ 05217 74338

_e R di VB CLID%
%‘;\P?THA VA 01242000030



















1 di 2
PAGE  
Pagina 1 di 15

